湘潭鹤岭污水处理有限公司

鹤岭污水处理厂新建工程项目竣工环境保护验收意见

2018年7月3日，湘潭鹤岭污水处理有限公司根据湖南景翌环保检测有限公司编制的《湘潭鹤岭污水处理有限公司鹤岭污水处理厂新建工程项目竣工环境保护验收监测报告》（JYHJYS1805002）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于湘潭市雨湖区鹤岭镇电化工业物流园西南部的冶炼工区，毗邻合成化工车间（为湘潭电化集团有限公司晨锋物流用地），项目中心经度和纬度为东经112˚50ʹ55.15ʺ，北纬27˚57ʹ48.17ʺ。

本项目建设内容包括近期污水处理规模1×104m3/d和近期污泥处理规模150t/d（含水率约80%）。

厂区平面布局按办公生活区、生产区、配套设施区进行了功能分区，办公生活区（包括综合楼、传达大门等）布置在厂区的东北侧，紧邻进厂道路，对外交通比较方便；生产区（包括污水处理设施如预处理系统、生化处理系统等）布置在区中部及南部，污泥处理中心布置在厂区西南部；污泥配套设施区（包括鼓风机房、高低压配电间、机修间及仓库等）主要布置在厂区西北侧。

（二）建设过程及环保审批情况

湘潭鹤岭污水处理有限公司2016年2月委托湘潭市环境保护科学研究院于完成了《湘潭鹤岭污水处理有限公司鹤岭污水处理厂新建工程项目环境影响报告表》的编制，2016年2月24日湘潭市雨湖区环境保护局以“潭雨环批[2016]017号”文件予以批复。

湘潭鹤岭污水处理有限公司2017年2月委托湖南国网环境科学研究院有限公司完成了《湘潭鹤岭污水处理有限公司鹤岭污水处理厂新建工程项目变更环境影响报告表》的编制，2017年6月5日湘潭市雨湖区环境保护局以“潭雨环批[2017]15号”文件予以批复。

本项目于2016年8月开始动工建设，于2017年9月竣工，2017年12月开始投入试运行。

（三）投资情况

本项目环保投资6398.3万元，占总投资9175.55万元人民币的69.7%。

（四）验收范围

本次验收范围为《湘潭鹤岭污水处理有限公司鹤岭污水处理厂新建工程项目环境影响报告表》和《湘潭鹤岭污水处理有限公司鹤岭污水处理厂新建工程项目变更环境影响报告表》中内容，具体为近期污水处理规模1×104m3/d和近期污泥处理规模150t/d（含水率约80%）。

- 二、工程变动情况

项目原污泥处理间仅处理本厂产生的污泥，变更后处理湘潭市城市污水处理厂污泥，变更后污泥处理规模、工艺流程、厂区布局、生产设备、原辅材料等均有不同程度变化，因此湘潭鹤岭污水处理有限公司委托湖南国网环境科学研究院有限公司于2017年5月完成了《湘潭鹤岭污水处理有限公司鹤岭污水处理厂新建工程项目变更环境影响报告表》的编制，2017年6月5日湘潭市雨湖区环境保护局以“潭雨环批[2017]15号”文件予以批复。

- 三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水主要来源有：①市政管网收集的污水；②污泥处理中心滤液；③厂区内生活污水。废水排放情况见表1。

表1  废水排放情况一览表

| 序号 | 废水来源 | 排放规律 | 主要污染物 | 实际治理措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 市政管网收集的污水 | - 连续 | - CODcr、BOD5、氨氮、SS、锰等 | - 污水处理厂处理（预处理+A/A/O生化池+深度处理） | - 牟渠-湘江 |
|  | - 污泥处理中心滤液 | - 间断 | - CODcr、锰 | - 外运至河西污水处理厂处理① | - 湘江 |
|  | - 厂区内生活污水 | - 间断 | - COD、氨氮等 | - 经化粪池处理后纳入污水处理厂处理 | - 牟渠-湘江 |

说明：①因污泥处理中心滤液化学需氧量和氨氮含量较高，目前鹤岭污水处理厂污泥对高浓度废水适应能力差，加之进水量小，根据已在环保局备案的应急预案，目前滤液绝大部分运至河西污水处理厂进行应急处理，企业在逐步将高浓度滤液加入鹤岭污水处理厂，加快菌种驯化速度，逐步减少外运量，直至最终全部在鹤岭污水处理厂内部处理，不外运的要求。企业已向湘潭市环保局提交滤液应急处置的报告。

- 废气

本项目废气主要是厂区内恶臭和食堂产生的油烟废气。所排放的主要污染物为硫化氢、氨、油烟等。废气排放情况见表2。

表2  废气排放情况一览表

| 序号 | 废气名称 | 废气来源 | 主要污染物 | 排放方式 | 环评治理措施 | 实际治理措施 | 排气筒位置 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 恶臭 | 预处理、污泥处理中心 | H2S、NH3 | 有组织 | 生物洗涤过滤系统 | 生物洗涤过滤系统 | 厂区南侧 | 15米 | 环境大气 |
|  | 恶臭 | 预处理、污泥处理中心 | H2S、NH3 | 无组织 | 厂区绿化 | 厂区绿化 | / | / |  |
|  | 油烟 | 食堂 | 油烟 | 有组织 | 油烟净化装置 | 油烟净化装置（拥有“中国环境保护产品认证证书”） | 综合楼顶 | 15米 |  |

（三）噪声

本项目主要噪声源为各工序污水泵、污泥泵、空压机、压滤机、鼓风机等生产设备，进厂车辆运输噪声。主要噪声源强和所采取的降噪措施具体见表3。

表3  主要噪声源强及其治理措施一览表

| 主要噪声源 | 治理措施 |
| --- | --- |
| 污水泵 | 设备选用低噪型，尽可能置于厂房内或者厂区中部，设置基础减振，有的水泵置于水面以下 |
| 污泥泵 | 设备选用低噪型，尽可能置于厂房内或者厂区中部，设置基础减振 |
| 空压机 | 选用低噪型设备，设置专用厂房，加装减震装置 |
| 压滤机 | 选用低噪型设备，布置于厂房内，加装减震装置 |
| 鼓风机 | 选用低噪型设备，加装消声器、减震垫、设置专用厂房 |
| 车辆运输 | 限速、禁鸣 |

（四）固体废物

本项目固（液）体废物包括栅渣及砂粒、污泥、生活垃圾和滤液。固（液）体废物排放情况见表4。

表4  固（液）体废物排放情况一览表

| 名称 | 来源 | 环评处置措施 | 实际处置情况 | 储存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 栅渣及砂粒 | 污水预处理 | 垃圾填埋场 | 定期交由环卫部门 | 暂存在收集箱、定期处理 |
| 污泥 | 污泥处理中心 | 深度脱水后外运至电化集团焚烧发电 | 深度脱水后一部分外运至电化集团焚烧发电，一部分外运至湘潭飞宏实业公司焚烧发电 | 及时外运 |
| 生活垃圾 | 办公生活 | 定期交由环卫部门 | 定期交由环卫部门 | 暂存在垃圾桶、定期处理 |
| 滤液 | 污泥处理中心 | 纳入调节池循环处理 | 暂外运至河西污水处理厂应急处理 | 暂定期外运 |

（五）其他环境保护设施

1.项目建设了环境风险防范设施：药剂罐区设置了围堰，二氧化氯发生器设置了单独的房间，各污水处理池设置了警示标语、安装了救生设备。

2.污水处理厂进口和出口均安装了在线监测装置，监测因子包括pH值、氨氮、总磷、浊度、化学需氧量和锰离子。

- 四、环境保护设施调试效果

（一）环保设施处理效率

1.废水治理设施

验收监测期间，本项目污水中各因子去除效率不能满足湖南省建筑设计院《鹤岭污水处理厂新建工程可行性研究报告》中设计指标，主要原因是进水浓度太低导致去除效率低下，进水浓度低的可能原因是纳污管网建设不完全或者雨污分流不完全。

2.废气治理设施

验收监测期间，本项目除臭系统硫化氢浓度的去除效率为93.60%，氨浓度的去除效率为86.67%。

（二）污染物排放情况

1.废水

验收监测期间，本项目总排口（生产废水、生活污水和食堂废水）的pH值、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、色度、粪大肠菌群数等日均浓度值均达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求；总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅等日均浓度值均达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2标准要求；总锰日均浓度值达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表3标准要求，铁暂无评价标准。

2.废气

验收监测期间，本项目除臭系统排气筒排放的硫化氢和氨的排放速率达到了《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。

验收监测期间，本项目无组织排放废气的硫化氢和氨均达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4标准要求。

3.厂界噪声

验收监测期间，本项目厂界东、南、西、北四向噪声监测点昼间、夜间监测值均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准要求。

4.固体废物

验收监测期间，本项目泥饼含水率均小于50%，达到了湘潭市雨湖区环境保护局《关于<鹤岭污水处理厂新建工程项目环境影响变更报告的环境影响评价报告表>的审批意见》（潭雨环批[2017]15号）中提出的要求。同时，泥饼一部分运送至电化集团污泥干化系统脱水至10%后，最终用于焚烧发电，一部分运送至湘潭飞宏实业公司用于焚烧发电。

滤液因浓度太高，鹤岭污水处理厂进水量较小，不适合进入鹤岭污水处理厂调节池处理，经企业内部调配，滤液转运至河西污水处理厂进行处理。

5.污染物排放总量

本项目暂无总量控制指标的相应批文。污染物总量控制指标暂参考湘潭市环境保护科学研究院2016年2月编制的《湘潭鹤岭污水处理有限公司鹤岭污水处理厂新建工程项目建设项目环境影响报告表》和湖南国网环境科学研究院有限公司2017年5月编制的《湘潭鹤岭污水处理有限公司鹤岭污水处理厂新建工程项目变更环境影响评价报告表》，建议总量控制指标为：化学需氧量182.5t/a，氨氮18.25t/a。

根据验收监测期间数据核算，本项目排放化学需氧量年排放总量为36.5t/a，氨氮年排放总量为12.8t/a，达到了环评建议排放总量要求。

- 五、工程建设对环境的影响

验收监测期间，厂界外西南侧居民家前坪环境空气中硫化氢和氨最高容许浓度一次值均达到了《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1最高容许浓度一次标准要求。

- 验收监测期间，厂界外西南侧居民家前坪环境噪声监测点昼间、夜间监测值均达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类功能区标准要求。

- 六、验收结论

- 按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查，同意本项目验收合格。

- 后续要求

- 1.排污口标识标牌按规范要求建设。

- 2.污泥处理中心压滤液目前是采用应急方案中处置方式进行，送往河西污水处理厂处置，同时企业也将滤液逐步在场内消化调试，要求最终将滤液全部进入场内消化。

- 3.污泥去向应取得行政主管部门的许可，并做好相应台账。

- 4.加强内部管理，做好各类台账。